## Slide 1
M1 장애 예측 모델
27개 실험의 여정과 최종 구조
HeatGrid | 지역난방 기계실 예지보전 | M1 (Manufacturer 1)
2026.06
1 / 22

## Slide 2
결론 먼저
"4분류 모델이 아니라, 계층형 운영 판단 정책이다."
Fault Gate
Recall 0.89 | FPR 0.20
장애 55건 중 49건 탐지 정상 35건 중 7건 오탐
Task
사후 맥락 분류
예측 대상이 아님 post-event context
Activity
보조 신호
결측 패턴 의존 missingness-sensitive
2 / 22

## Slide 3
"고객이 추위를 느끼기 전에 장애를 잡을 수 있는가?"
문제 정의
현재: 사후 대응
고객이 추위를 느낀 후 신고
신고 접수 → 현장 출동 → 진단
장애 발생 후 수 시간~수 일 경과
운영자는 장애 인지 불가
목표: 선제 대응
기계실 센서 데이터 기반 탐지
장애 3~7일 전 위험 신호 감지
위험도 기반 점검/출동 판단
운영자에게 구조화된 정보 제공
3 / 22

## Slide 4
M1 데이터 현실
작은 데이터, 불균형 라벨에서 신뢰할 수 있는 모델을 만드는 것이 핵심 과제
35
정상 이벤트
55
장애 이벤트
42
작업(Task)
47
활동(Activity)
29
기계실 수
10
센서 종류
4 / 22

## Slide 5
27개 실험의 흐름
3단계로 나누면
Phase 1
NB 1-13
Normal vs Fault 분류
기본 신호 확인 → compact13 발견 → Fault Gate 확립
BA 0.59 → 0.85
Phase 2
NB 14-25
4분류 시도 + 라벨 발견
4분류 시도 → 라벨 의미 차이 발견 → 계층형 정책 설계
라벨 ≠ 같은 종류
Phase 3
NB 27
최종 Recipe 적용
13번 pre-event recipe를 fault gate에 적용
최종 확정
5 / 22

## Slide 6
Phase 1
출발점: 50건, 70 Feature (NB 3)
Chart: 
| Dummy Classifier | Logistic (balanced)
Balanced Accuracy | 0.5 | 0.59
Recall | 0 | 0.6
해석
50건의 소규모 데이터
70개 기본 feature (10센서 x 7통계)
약한 신호는 존재
하지만 아직 쓸 수 없는 수준
→ Feature 확장/압축 필요
결정: Feature 확장 탐색 시작
6 / 22

## Slide 7
Phase 1
13개 Feature로 154개보다 낫다 (NB 8-9)
base 70
BA 0.62
FPR 0.26
70개 기본 feature 10센서 x 7통계
expanded 154
BA 0.65 (+2.8%)
FPR 0.20
+84개 파생 신호 supply_error, return_gap 등
compact 13
BA 0.83 (+18%)
FPR 0.06
핵심 13개만 선택 92% feature 감소
핵심: Feature를 늘리는 것보다 핵심을 고르는 것이 낫다
7 / 22

## Slide 8
Phase 1
compact13이 핵심인 이유
선택된 13개 Feature 카테고리
온도 관련: supply/return temp 통계 (mean, std, delta)
온도차: return_gap (공급-환수 온도차)
유량: flow rate 변동 (std, last_minus_first)
압력: pressure delta 변화
시간 변화: 12h/6h/1d 구간 delta
결측: missing_rate (데이터 품질 지표)
왜 더 적은데 더 좋은가?
노이즈 feature 제거 → 과적합 감소
물리적으로 의미 있는 신호에 집중
Fold 간 Jaccard 34~40% 안정성
해석 가능성 대폭 향상
운영자가 "왜 위험인지" 설명 가능
8 / 22

## Slide 9
Phase 1
안전성 검증 (NB 10-12)
compact13은 안전한가?
Pass
Data Leakage 검증
train/test에 같은 기계실 없음 Substation Group CV 적용
확인 완료
Hard Normal 분석
정상인데 위험처럼 보이는 8건 식별 Event 35/48: 구조적 어려운 정상
Pass
Fold 안정성
compact13 Jaccard 34~40% Fold 간 feature 선택 안정
Pass
확장 학습 검증
weak positive 12건 + 후보 normal 70건 확장 후 BA +2.1% 개선
9 / 22

## Slide 10
Fault Gate 확립 (NB 21)
compact13 + RandomForest (depth=3) + threshold 0.5
모델 예측
위험
정상
실제 장애
실제 정상
49
TP
6
FN
7
FP
28
TN
Recall
0.891
55건 중 49건 탐지
FPR
0.200
35건 중 7건 오탐
BA
0.845
균형 정확도
"장애 10건이 발생하면 9건은 미리 경고. 다만 정상 5건 중 1건은 잘못 울림"
10 / 22

## Slide 11
Phase 2
다음 질문: 모든 이벤트를 분류할 수 있는가? (NB 16)
N
Normal
비교 기준
정상 운영 구간
F
Fault
장애 위험
사전 탐지 대상
T
Task
작업/정비
정비 맥락 이벤트
A
Activity
활동 신호
운영 활동 이벤트
문제 발견
4분류 단일 모델: Logistic BA 0.45 — 사실상 사용 불가
핵심 원인: 네 라벨의 '시간적 의미'가 서로 다르다
fault는 '사전 위험', task는 '사후 맥락', activity는 '결측 패턴 의존' — 같은 분류 모델로 묶을 수 없다
11 / 22

## Slide 12
핵심 발견: 라벨은 같은 종류가 아니다
 | Fault | Task | Activity
시간적 의미 | 사전 위험 신호 | 사후 맥락 | 불확실
예측 가능? | Yes | No (overlap 0.40) | 의심 (missingness)
운영 역할 | Predictive Gate | Context Classifier | 보조 신호
근거 | NB 19-21 검증 통과 | NB 22 pre=실패, post=통과 | NB 23 missingness=1.00
결정 | 예측 모델로 사용 | 사후 분류로 전환 | 보조 신호로 보류
"같은 데이터에서 나온 라벨이라도, 시간적 의미가 다르면 같은 모델로 묶을 수 없다"
12 / 22

## Slide 13
Phase 2
Task: 사후 맥락이지, 사전 예측이 아니다 (NB 22)
후보 | BA | Recall | FPR | Overlap | 판정
task_pre_1d | 0.80 | 0.77 | 0.17 | 0.40 (40%) | Overlap 과다
task_no_overlap | 0.65 | 0.68 | 0.37 | 0.00 | 성능 부족
task_post_1d | 통과 | 통과 | 통과 | - | 사후 분류로 채택
왜 Task는 예측이 아닌가?
task_pre_1d: 겉보기 성능은 좋지만 40%가 사건 기간과 겹침 (데이터 누출 위험)
task_no_overlap: overlap 제거 시 BA 0.65로 하락 — 진짜 사전 신호가 약함
task_post_1d: 사후 데이터로는 잘 분류됨 → 본질은 '사후 맥락 분류'
결정: "task를 예측했다"고 말하면 안 됨. "정비 후 맥락을 분류했다"가 정확
13 / 22

## Slide 14
Phase 2
Activity의 함정: 완벽해 보였지만... (NB 23)
activity_pre_1d
BA 1.00 | Recall 1.00 | FPR 0.00
완벽한 성능!
...정말 그럴까?
missingness_only 모델
BA 1.00 | 역시 완벽
"센서값이 아니라 어디가 비어 있는지만 봐도 완벽하게 맞춘다"
결측 feature 제거 시
BA 1.00 → 0.74로 하락
결정: activity는 예측 성공이라 말하면 안 됨. 보조 신호(overlap/missingness-sensitive candidate)로만 사용
14 / 22

## Slide 15
해법: 계층형 운영 판단 정책 (NB 24)
4분류 모델이 아니라 우선순위 기반 라우팅
1
Fault Gate Positive?
predictive_fault_risk
56건
2
Task Context Positive?
maintenance_context_event
42건
3
Activity Candidate?
activity_context_signal
47건
4
None
normal_or_monitor
34건
핵심 규칙: fault 우선. 장애 위험이 잡히면 다른 신호가 있어도 fault로 분류
15 / 22

## Slide 16
Phase 3
더 나은 모델을 찾았지만, 채택하지 않았다 (NB 25)
 | 기존 Gate (NB 21) | 새 후보 (NB 25)
Recall (장애 탐지) | 0.891 | 0.945
FPR (정상 오탐률) | 0.200 | 0.286
놓친 장애 (FN) | 6건 | 3건
잘못 울린 정상 (FP) | 7건 | 10건
BA | 0.845 | 0.830
왜 채택하지 않았는가?
장애 3건을 더 잡는 대신, 정상 3건을 더 잘못 울림
FPR 0.286 → M1 운영 기준(최대 0.25) 초과
핵심: "최고 점수 모델 ≠ 최적 운영 모델"
16 / 22

## Slide 17
Phase 3
최종 Fault Gate Recipe (NB 27)
모델 사양
Target
fault pre-event risk (efd_possible)
Window
report/fault 이전 7일
Features
compact13_overlap (13개)
Model
Logistic (class_weight=balanced)
Threshold
0.6
Training
fixed eval 49 + expanded 82
성능 지표
BA
0.85
Recall
0.786 (14건 중 11건)
FPR
0.086 (35건 중 3건 오탐)
FP
3건
FN
3건
Quality Checks: All Passed
Leakage: None
Group overlap: Zero
Hard normal 35/48: FP 0
13번 recipe 재현 성공
17 / 22

## Slide 18
Phase 3
서비스 관점: Agent 입력 구조
필드 | 타입 | 의미
fault_probability | float | 장애 위험 점수 (0~1)
fault_pred | bool | 장애 gate 통과 여부
task_context_probability | float | 작업/정비 맥락 점수
activity_candidate_prob | float | activity 보조 신호 점수
final_operational_label | string | 최종 운영 라벨
supporting_context_tags | list | 보조 맥락 태그
review_required | bool | 사람 확인 필요 여부
핵심 포인트
정답 하나가 아닌 구조화된 입력
운영자 판단 가능
review_required는 약점이 아닌 장점
불확실한 케이스를 숨기지 않음
18 / 22

## Slide 19
장점과 한계
장점
해석 가능: 왜 fault인지, 왜 context인지 분리 설명 가능
운영 기준 존재: recall만 보지 않고 FPR 제약을 둠
라벨 의미 존중: task/activity를 억지로 예측 대상으로 만들지 않음
한계
샘플 수 작음 (fault 기준 90건)
activity 결측 패턴 의존성
threshold 안정성 추가 검토 필요
FPR 20%도 실제 운영에선 부담 가능
기계실/기간 확장 시 결과 변동 가능
19 / 22

## Slide 20
다음 단계
1
Fault Gate Threshold 운영 검토
0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60에서 알람 수와 미탐 수 비교
2
Activity Relabeling / Missingness Audit
activity가 물리적 활동인지 데이터 수집 상태인지 분리
3
Task Context Feature 정리
예측 모델 성능 개선 대상 아님 → 운영 설명 레이어로 유지
4
Agent 입력 Schema 설계
fault_probability, context_tags, review_required → Agent 입력 형태 정리
5
운영자 피드백 루프
FP 7건, FN 6건을 사람이 보면 threshold/feature 해석 조정 가능
20 / 22

## Slide 21
27개 모델에서 배운 것
1
"Feature를 늘리는 것보다 핵심을 고르는 것이 낫다"
70→154: +2.8% | 154→13: +18%
2
"모든 라벨이 같은 종류의 예측 대상은 아니다"
fault=사전위험 | task=사후맥락 | activity=결측의존
3
"최고 점수 모델이 최적 운영 모델은 아니다"
Recall 0.945 + FPR 0.286 → 기각 | 운영 기준이 우선
21 / 22

## Slide 22
M1은 장애 위험을 먼저 잡고, 맥락을 덧붙이는 계층형 운영 판단 정책이다.
fault gate: 기존 모델 유지 | task: 사후 맥락 | activity: 보조 신호
Q & A
22 / 22